## Sheet1
吉林省农科院机房改造工程量
机房装修材料部分
序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 交换机 | S5720-28X-LI-24S-AC | 千兆以太网交换机；传输速率10/100/1000Mbps；背板带宽336Gbps/3.024Tbps；包转发率108Mbps/126Mbps；MAC地址表16K；端口数量36个；端口描述24个千兆SFP 8个复用10/100/1000Base-T以太网端口Combo 4个万兆SFP+；堆叠功能：可堆叠；VLAN：支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；QOS：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 电源电压：分交流供电和直流供电两种机型，支持RPS冗余电源 额定电压：100-240V AC，50-60Hz 最大电压：90-264V AC，47-63Hz 电源功率：41.7W；产品尺寸442×220×43.6mm 环境标准工作温度：0-1800m，0-45℃；1800-5000m，海拔每增加220米最高温度降低1℃ 相对湿度：5%-95%（无凝露） | 个 | 1
2 | 交换机 | RG-5710-24GT4sfp-e | 24千兆电+4千兆光 交换容量 336Gbps/3.36Tbps包转发率 51Mpps/126Mpps支持虚拟化 监控200W像素200－250以内；端口数量：28个；控制端口：TCP/UDP端口，支持ACL80；QOS：支持端口流量识别，支持端口流量限速，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，每端口8个优先级队列，支持SP，WRR，DRR，SP+WFQ， SP+WRR，SP+DRR，RED/WRED队列调度；网络管理：SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)，RMON(1，2，3，9)，SSH，Syslog/Debug、NTP/SNTP，FTP，TFTP，Web，SFLOW，支持IEEE 802.3az 标准的EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的 | 个 | 1
3 | 光纤模块 | 千兆单模LC | 1310nm,10km,LC | 个 | 10
4 | 光纤 | GYTS-24B1 | 室外单模24芯光纤 | 米 | 2000
5 | 光纤 | GYXTW-4B1 | 室内单模4芯光纤 | 米 | 1000
6 | 光纤熔纤 | 定制 | 光纤熔纤 | 芯 | 96
7 | 机柜 | W2.6606 | 壁挂机柜600*600*350 | 个 | 1
8 | 机架式熔纤盒 | OF-ZDH-LC/24 | 24口LC机架式终端盒 | 个 | 3
9 | 耦合器 | 3S12-YT |  | 个 | 72
10 | 理线架 | 罗格朗-632787 | 线缆理线 | 个 | 8
11 | 屏蔽跳线 | 6类屏蔽 | 3米6类屏蔽跳线 | 条 | 4
12 | 跳纤 | LC/LC-S2-D-L3 | LC-3米 | 对 | 46
13 | 跳纤 | LC/LC-S2-D-L5 | LC-5米 | 对 | 6
14 | 网线 | 6类 | 6类非屏蔽网线 | 箱 | 1
15 | 光纤面板（双口） | 8602K-N | 86接线盒+LC高低型耦合器 | 个 | 6
16 | 工业连接器 | 16A | 机房配电工业连接器 | 个 | 2
17 | 千兆光纤网卡 | EB-82576-SFP | SFP插槽*2,4条LC光纤连接，PCI-E接口，两个单模光模块 | 个 | 6
18 | 机房精密空调 | SDA121U | 恒温恒湿/下送风、内外机、制冷回路、上下水管线； 总冷量要求(Kw) ≥12.5 ；送风方式 下送风； 制冷循环系统（压缩机）数量单系统；室内风机与电机数量 ≥1； 风量（m3/h）≥3600；电加热KW≥4；室内机尺寸最大值（宽×深×高mm）600×570×2000 ；室内机尺寸最大值（宽×深×高mm）995×965×430;1.设备生产厂商必须通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001系列认证，并提供相关认证证书2.※设备生产商必须提供投标产品CCC强制认证证书。3.※投标产品必须具有节能产品认证证书。4.投标厂商需具备十年以上精密空调生产经验。5.※设备生产厂商具备由国家版权局颁发的《精密空调控制系统主控软件》计算机软件著作权登记证书，避免专利纠纷。6.※设备生产厂商具备由国家版权局颁发的《精密空调控制系统加湿控制软件软件》计算机软件著作权登记证书，避免专利纠纷。※机组需采用金属框架、金属面板，拒绝采用塑料框架、面板。同时机组应具有低冷风比，冷风比≤3.5W/m³/h（制冷量/循环风量）。※风机必须采用直联离心风机，机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。※机房专用空调的加湿性能：应采用耗能低、卫生、安全、无粉尘二次污染的电极蒸汽加湿器，所选用加湿罐可以在场地进行清理，反复应用。 | 台 | 2
19 | 电缆 | RVV3*6 | 国际标准机房电缆RVV3*6 | 捆 | 1
20 | 电缆 | YJV5*10 | 专业空调电缆，国标 | 米 | 25
21 | 照明强插配线 | BV2.5 | 国标BV2.5 | 捆 | 3
22 | 镀锌铁管 | φ25 | 25镀锌铁管及管件 | 项 | 1
23 | 双开开关 | 国标 | 照明开关 | 个 | 4
24 | 五孔插座 | 国标 | 墙面插座 | 个 | 3
26 | 桥架 | 200MM*100MM*1.2 | 机房静电地板下静电喷涂桥架厚度 | 项 | 1
27 | 防火防盗门 | 国标 | 900*2200MM | 扇 | 2
28 | 智能锁 | S2Por | 电开锁方式：指纹，密码，电子钥匙 报警类型：撬锁报警，低电量报警，未上锁报警，门为关报警，门虚掩报警，钥匙未拔报警 | 个 | 1
29 | 空开 | DZ47-3P63A | 原配电箱内安装空调开关 | 个 | 2
32 | 大白及乳胶漆 | 定制 | 窗口大白、乳胶漆、墙面处理 | 项 | 1 | 棚面做防尘处理后，应该做铝扣吊顶对棚面进行保护，所以需要增加此项
33 | 窗口封堵 | 定制 | 窗口封堵，采用龙骨+石膏板封堵方式。玻璃做防爆防护膜。窗口密封。 | 套 | 2
34 | 标签标识 | 定制 | 机房设备线缆标签标识 | 项 | 1
35 | 机房内设备迁移安装 | 定制 | 机房消防、门禁，配电，开关，插座等设备迁移重新规划安装整理 | 项 | 1
36 | 屏蔽机柜散力架 | 定制 | 屏蔽机柜底部散力架 | 个 | 1